成都国科

智能温度测控仪

GK2100系列使用说明书

- 01  产品简介与选型

产品简介

- GK2100系列智能温度监控仪采用单片机技术，功能强，性能可靠。其主要特点有：

- 仪表特别适用于水电站、变电站、开关柜等需要温度控制场合。

- 仪表具有多路温度报警保护功能，输出温度升高、温度超高、温度过高三组继电器。

- 仪表具有温度定值防误设计，第一上限报警值与第二上限报警值设置不匹配时，仪表自动报错。

- 仪表具有连锁防误控制，第一上限不报警，第二上限绝不报警功能。

- 仪表具有梯度报警锁定功能，防止因干扰或传感器原因引起的波动而停机。

- 仪表采用全数字调校方式(不用电位器)保证了仪表的高精度和稳定性。

- 仪表可选择附加RS485通讯接口功能(Modbus RTU通讯协议)及附加4mA～20mA变送输出功能，且仪表变送输出电流对应的上下限量程值可由用户根据需要设定。

选型

| GK2100- □ □ □ □ □ □ |  |  |  |  |  |  | 选 项 及 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表 尺寸 | □ |  |  |  |  |  | A：外形尺寸(mm)：160×80×100 (开孔尺寸：152+1×76+1) |
| 仪表 电源 |  | □ |  |  |  |  | A：用户定制 B：DC24V C：开关电源AC150~400v DC180~500v |
| 输入 类型 |  |  | □ |  |  |  | A：Pt100 B: Cu50 C:G53 |
| 控制 输出 |  |  |  | □ |  |  | 0：无报警输出 1：双报警输出 2：双报警+故障报警+断电报警 3：三报警+(故障、温升异常)报警 4：四报警 |
| 变送 功能 |  |  |  |  | □ |  | 0：无变送功能 1：4～20mA变送输出功能(常规) 2：1～5V变送输出功能 |
| 通讯 功能 |  |  |  |  |  | □ | 0：无通讯功能 1：RS485通讯(Modbus RTU) 2：特殊协议 |

- 02  技术指标

性能参数：

| 输入方式 | 测量精度 | 分辨率 | 继电器控制接点容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准信号 | 0.5级 | 0.1℃ | 5A/AC 220V或5A/DC30V（阻性） |
| 输出模拟信号 |  | 工作电源 |  |
| DC 4~20mA （负载电阻≤500Ω） |  | AC150V～400V/DC 180V～500V 整机功耗≤5W |  |
| 使用环境 |  |  | 相对湿度 |
| 环境温度：-20℃～55℃ 贮存温度：-25℃~75℃ |  |  | ≤90%(25℃)，无露 |

- 03  接线图示例及说明

- AH、AHH温度第一上限和温度第二上限报警继电器输出。

- STOP为停机温度报警继电器输出。

- FAULT为梯度报警和传感器断线继电器输出。

- P-OFF为传断电报警继电器输出。

- AH、AHH、STOP通过仪表参数设置进行设置报警温度值（设置关系满足AH<AHH<STOP）。

- 模拟量变送输出严禁串入外部电压只能使用采样电阻与其连接（Rz<500Ω）。

- 空端子请勿接线，端子与内部线路板相连，由空端子外接线导致的故障不在三包范围。

- 04  人机界面

面板说明

- AH、AHH、STOP对应相应的报警继电器输出指示灯。

- FAULT、OP分别为梯度和短线报警。

- PV窗口，在测量状态显示测量温度值，在设置状态显示参数标识符。

- SV窗口，在测量状态显示可由仪表参数 “DISC”参数进行设置，根据设置状态显示参数设置值。

- OUT为模拟量输出指示灯（允许/禁止）。

- DATA为485通信指示灯。

- MAX为最大值温度显示指示灯，在测量状态可由“   ”键进行切换显示。

- 操作说明请查阅“05 操作设置”。

- 05  操作设置

一级常规参数设置

仪表上电自检后，自动进入工作状态，在工作状态下，按“SET”键进行参数设置

（1）手动返回：在仪表参数设定模式下，按住“SET”键3秒后，仪表自动回到测量状态。

（2）自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任一键，60秒后，仪表将自动回到测量状态。

5.1 一级参数设置

设置一级参数，按“SET”键3秒进入设置状态，PV窗口显示”-OA-”，SV窗口显示参数字“0”，按    进入一级菜单，按””后SV字符在闪烁状态，按增加、减少键来进行设置，设置完成后按“SET”确认，并跳转进入下一菜单。一级参数如下（下表参数与订货型号所带功能对应，无此功能时与之相对应的参数不显示）：

| 序号 | 显示 | 名称 | 说明 | 默认 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -OA- | 输入密码 | 一级参数设置 | 0 | OA=0 |
|  |  |  | 二级参数设置 |  | OA=1111 |
| 2 | AH | 第一上限报警 | 第一上限报警继电器动作温度 | 65.0 | -199.9~999.9 |
| 3 | AHH | 第二上限报警 | 第二上限报警继电器动作温度 | 70.0 | -199.9~999.9 |
| 4 | Stop | 停机温度 | 停机温度报警继电器动作温度 | 80.0 | -199.9~999.9 |
| 5 | dFH | 报警回差 | 报警回差 | 0.5 | 0.2~2.0 |
| 6 | diSC | SV显示窗测量状态显示内容 | 不显示 | 7 | diSC =0 |
|  |  |  | 显示AH报警值 |  | diSC =1 |
|  |  |  | 显示AHH报警值 |  | diSC =2 |
|  |  |  | 显示STOP报警值 |  | diSC =3 |
|  |  |  | 未定义 |  | diSC =4 |
|  |  |  | 显示分度号 |  | diSC =5 |
|  |  |  | - - - - |  | diSC =6 |
|  |  |  | 显示℃ |  | diSC =7 |

说明：

① 根据仪表选型(控制输出)无相应功能时，对应的参数设置步骤不显示，直接跳转下一个设置参数；

② 各个报警值可自由调整大小，相应报警输出可接常开报警点或常闭报警点。

二级特殊参数设置

在工作状态下，按“SET”键3秒进入设置状态，PV显示-OA-，SV显示0：按“”后SV字符在闪烁状态，按增加、减少键来进行设置，设置OA=1111后，长按“SET”键进入二级参数。在二级参数中长按3S“SET”按键进行每组参数切换。二级参数如下(下表参数与订货型号所带功能对应，无此功能时与之相对应的参数不显示)：

第一组参数

| 序号 | 显示 | 名称 | 说明 | 默认 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L AH | 第一上限报警方式 AH | 无报警 | 1 | L AH =0 |
|  |  |  | 下限报警 |  | L AH =-1 |
|  |  |  | 上限报警 |  | L AH =1 |
| 2 | L AHH | 第二上限报警方式 AHH | 无报警 | 1 | L AHH =0 |
|  |  |  | 下限报警 |  | L AHH =-1 |
|  |  |  | 上限报警 |  | L AHH =1 |
| 3 | L StP | 第三报警方式 AH | 无报警 | 1 | AHM1=0 |
|  |  |  | 下限报警 |  | AHM1=-1 |
|  |  |  | 上限报警 |  | AHM1=1 |

第二组参数

| 序号 | 显示 | 名称 | 说明 | 默认 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sn | 输入分度号 分度号见附录 | 设定输入分度号类型 | 14 | 0 ～39 |
| 2 | SC | 显示温度值修正 | 显示温度值修正 | 0 | 0-20.0 |
| 7 | F L | 滤波系数 | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动 | 5 | 1 ～15 |

第三组参数

| 序号 | 显示 | 名称 | 说明 | 默认 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | td-F | 梯度开关 | 用于梯度程序打开或者关闭， 1表示打开 0表示关闭 | 0 | 0 ～1 |
| 2 | td | 梯度动作温度 | 温度在设定的时间段内超过设定的动作温度值产生报警 | 5.0 | 0-50.0 |
| 3 | ct | 梯度判定时间段 | 该时间为温度异常突变的判断时间值，单位s | 10 | 0-100 |
| 4 | rt | 梯度复位时间 | 当温度小于第一量程上限产生的梯度报警时，使用梯度复位时间进行复位 | 0.5 | 0-100 |

注：当梯度报警值达到AH和AHH后，梯度将无法自动复位，需手动进行复位。长按键可手动复位。

第四组参数

| 序号 | 显示 | 名称 | 说明 | 默认 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPL | 通信规约 |  | 0 | 0 |
| 2 | Addr | 通信地址 |  | 1 | 1-255 |
| 3 | Baud | 波特率 | 0-1200 1-2400 2-4800 3-9600 | 3 | 0 ～3 |
| 4 | OU-L | 变送输出量程 下限 | 设定变送输出的下限量程 | 0.0 | 全量程 |
| 5 | OU-H | 变送输出量程 上限 | 设定变送输出的上限量程 | 200.0 | 全量程 |

三级特殊参数设置（仪表出厂已校准完毕，无标准信号源下，不要进入该组参数）

注意：非专业人员请勿进行此项操作，否则会造成仪表无法正常测量及控制

在工作状态下，先按“”一次后，在按“SET”键3秒进入设置状态，PV显示OA，SV显示参数字符：按“”后SV字符在闪烁状态，按增加、减少键来进行设置，设置OA=201后，长按“SET”键进入参数。如下(下表参数与订货型号所带功能对应，无此功能时与之相对应的参数不显示)：

| 序号 | 显示 | 名称 | 说明 | 默认 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocL | 模拟量输出下限 | 用于模拟量输出4mA校正 | 550 |  |
| 2 | ocH | 模拟量输出上限 | 用于模拟量输出20mA校正 | 2750 |  |
| 3 | r350 | 测量电阻校正， | 使用标准电阻对其进行校准 | 0x5a73 |  |
| 4 | r3.5 |  |  | 0x100 |  |
| 5 | r180 |  |  | 0x30af |  |
| 6 | r1.8 |  |  | 0x85 |  |

校正方法：进入校正参数菜单后PV窗口显示OA用精度万用表测量其变送输出电流值是否为4ma，若不等可使用上下按键进行调整，校正完毕后按SV窗口数码管闪烁表示保存完毕。

再按SET键，PV串口显示ocH，使用精度万用表测量其变送输出电流值是否为20ma，若不等可使用上下按键进行调整，校正完毕后按SV窗口数码管闪烁表示保存完毕。

再按SET键，PV串口显示r350，使用高精度电阻仪表接入传感器输入端，输入电阻350欧姆，当SV窗口数值显示稳定后按SV窗口数码管闪烁表示保存完毕。

再按SET键，PV串口显示r3.5，使用高精度电阻仪表接入传感器输入端，输入电阻3.5欧姆，当SV窗口数值显示稳定后按SV窗口数码管闪烁表示保存完毕。

再按SET键，PV串口显示r180，使用高精度电阻仪表接入传感器输入端，输入电阻180欧姆，当SV窗口数值显示稳定后按SV窗口数码管闪烁表示保存完毕。

再按SET键，PV串口显示r1.8，使用高精度电阻仪表接入传感器输入端，输入电阻1.8欧姆，当SV窗口数值显示稳定后按SV窗口数码管闪烁表示保存完毕。

长按SET键3秒，则跳出整定，仪表重新上电即可工作。

恢复出厂设置

在工作状态下，按“SET”键3秒进入设置状态，PV显示OR，SV显示参数字符：按“”后SV字符在闪烁状态，按增加、减少键来进行设置，设置OA=218后，长按“SET”键进入恢复出厂设置。

注，恢复出厂设置后需进入三级特殊参数菜单，对菜单中的所有参数进行校正，校正完毕后重新上电

- 4  通讯规约

数字通讯允许显示仪与 PC或计算机网络系统进行通讯。通讯协议采用 MODBUS RTU协议，数据存放寄存器地址为1，数据类型int型，小数点1位，数据位8，停止位1，无校验。

附录：sn参数对应分度号表设置序号

| 00 | 热电偶B（400～1800℃） |
| --- | --- |
| 01 | 热电偶S（0～1600℃） |
| 02 | 热电偶K（0～1300℃） |
| 03 | 热电偶E（0～1000℃） |
| 04 | 热电偶T（-200.0～400.0℃） |
| 05 | 热电偶J（0～1200℃） |
| 06 | 热电偶R（0～1600℃） |
| 07 | 热电偶 N（0～1300℃） |
| 08 | F2（700～2000℃） |
| 09 | 热电偶 Wre3-25（0～2300℃） |
| 10 | 热电偶 Wre5-26（0～2300℃） |
| 11 | 热电阻 Cu50（-50.0～150.0℃） |
| 12 | 热电阻 Cu53（-50.0～150.0℃） |
| 13 | 热电阻 Cu100（-50.0～150.0℃） |
| 14 | 热电阻 Pt100（-200.0～650.0℃） |
| 15 | 热电阻 BA1（-200.0～600.0℃） |
| 16 | 热电阻 BA2（-200.0～600.0℃） |
| 17 | 线性电阻 0～500 Ω（-1999～9999） |
| 18 | 远传电阻 0～350Ω（-1999～9999） |
| 19 | 线性电阻 30 ～350Ω（-1999～9999 ） |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 | 0～20mV（-1999～9999 ） |
| 23 | 0～40mV（-1999～9999 ） |
| 24 | 0～100mV（-1999～9999 ） |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 | 0～20mA（-1999～9999 ） |
| 28 | 0～10mA（-1999～9999 ） |
| 29 | 4～20mA（-1999～9999 ） |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 | 0～10mA开方（-1999～9999 ） |
| 33 | 4～20mA开方（-1999～9999 ） |
| 34 | 0～5V（-1999～9999 ） |
| 35 | 1～5V（-1999～9999 ） |
| 36 |  |
| 37 | 0～10V （-1999～9999 ） |
| 38 | 0～5V开方（-1999～9999 ） |
| 39 | 1～5V开方（-1999～9999 ） |